	468 931 003 680-2
[image: image5.png]


Kezelési és

szerelési útmutató

FIT 3L helyiséghőmérséklet-szabályozó
határolóval


[image: image6.png]L1 50

7 80,5

N
L

230V~ 50Hz

terhelés

—
YT

VNN





aktuális nap
aktuális helyiség​hőmérséklet

Fűtés bekapcsolva
(Villog, ha az alsó​rész nem elérhető (le van húzva, nincs feszültség)

Súgó szöveg

AUTO üzemmód

aktuális idő 14:31
	1 Működési elv


A programozható FIT termosztát segítségével saját életmódjának megfelelően állíthat be kapcsolási eseményeket (naponta akár 9-et) és hőmérsékleteket. Az üzembe helyezés után a szabályzó önműködően az aktuális időt és a helyiség-hőmérsék​letet mutatja. Automatika (AUTO) üzemmódban a fűtés szabályozása automatikusan történik az 1. programban beállított események és hőmérsékletek szerint (lásd 8.). A hőmérsékletet a helyiség-hőmérséklet függvényében szabályozza, a padlóhőmérsékletet határolja (távérzékelővel méri). Ha a helyiség-hőmérséklet a beállított érték alá csökken, bekapcsolja a fűtést. „Hőmérséklethatár MIN” működési beállításnál akkor fűt, ha a padlóhőmérséklet lefelé átlépi a beállított MIN értéket. Ez akkor is megtörténik, ha a helyiség-hőmérséklet túl magas. „Hőmérséklethatár MAX” működési beállításnál kikapcsolja a fűtést, ha a padlóhőmérséklet túllépi a beállított MAX értéket. Ez akkor is megtörténik, ha a helyiség-hőmérséklet túl alacsony.
	2 Üzembe helyezés


	Figyelem!

A készüléket csak villamos szakember nyithatja fel és helyezheti üzembe a termék burkolatán ill. a jelen leírásban található bekötési rajz szerint. A hatályos biztonsági előírások betartása kötelező. II-es érintésvédelmi osztály eléréséhez be kell tartani a megfelelő szerelési előírásokat. Ez a szabadon telepíthető elektronikus készülék a hőmérséklet szabályozására szolgál, kizárólag normál környezetű, száraz és zárt helyiségekben. A készülék megfelel az EN 60730 szabványnak, működési típusa 1C.


	3 Alkalmazások


Az FIT 3L elektronikus termosztát az alábbiakkal együtt használható helyiség-hőmérséklet szabályozására:

•
villamos padlófűtés (ha a padlóhőmérsékletet egy adott maximumra kell korlátozni)
•
melegvizes padlófűtés elektrotermikus állítóművel.
A padlóhőmérséklet  méréséhez F 193 720 típusú távérzé​kelő szükséges.
	4 Tulajdonságok


•
Egysoros szöveges kijelző az egyszerű kezeléshez

•
Háttérvilágítás

•
Valósidejű óra (év, hónap, nap, idő beállítása)

•
Nyári-téli időszámítás automatikus átkapcsolása

•
Napi max. 9 kapcsolási esemény (naponként különböző)

•
Előre beállított és személyre szabható időprogramok

•
Optimum start (a beállított időre eléri a hőmérsékletet)

•
A kezelőrész levétele után programozható

•
Kikapcsoló funkció, a ( gombot 10 másodpercig lenyomva
•
Szabadság funkció a dátum megadásával (szabadság tól–ig)

•
Rövid idejű időzítő (parti) a hőmérséklet óránkénti változtatásához

•
Energiafogyasztás kijelzése (bekapcsolási idő * költség) az utolsó 2 napra, hétre, hónapra, évre

•
Beállítható óránkénti energiaköltség

•
Fagyvédelem

•
A hőmérséklet állítási tartománya korlátozható

•
Védelem illetéktelen kezelés ellen

•
Állítható kezelési nyelvek

•
PWM (impulzusszélesség-modulációs) vagy 2-állású (BE/KI) szabályozás

•
BE/KI szabályozásnál a kimenet minimális be- ill. kikapcsolási ideje és hiszterézise állítható

•
Állítható MIN és/vagy MAX hőmérséklethatárok a padlóhoz 

•
Szelepvédelem

•
Feszültségmentes állapotban zárt/nyitott szelepekhez illeszthető
[image: image7.png]



[image: image8.png]


A felszereléshez válasszon olyan helyet a helyiségben, ahol a termosztát:

•
a kezeléshez könnyen hozzáférhető
•
függönytől, szekrénytől, polcoktól stb. távol van
•
biztosított a szabad levegőáramlás

•
nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak
•
nincs kitéve huzatnak (pl. ajtó vagy ablak nyitásakor)

•
nincs kitéve hőforrás közvetlen befolyásának

•
nem főfalra kerül

•
kb. 1,5 m magasan van a padlótól

	Beépítés


([image: image9.png]


 60 mm („55-ös”) süllyesztett szerelődobozban
•
Húzza le a kezelőrészt
•
Húzza le a takarókeretet
•
Szerelés fordított sorrendben
	Figyelem!

Csak villamosan nem vezető (műanyag) süllyesztett kivitelű szerelődobozba szabad szerelni.




	Villamos bekötés


	Figyelem: Feszültségmentesítse a vezetéket


Csatlakoztatás a bekötési rajz szerint

Tömör és hajlékony vezetékhez, keresztmetszet 1...2,5 mm2
	A távérzékelő bekötése


Az FIT 3L működéséhez távérzékelő szükséges. Ezt az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy a szabályozni kívánt hőmérséklet mérése helyesen történjen. Az érzékelőt védőcsőben fektesse. Ez megkönnyíti a későbbi cserét. A távérzékelő 230 V-os 2-eres vezetékkel kb. 50 m-ig hosszabbítható. Kerülni kell hálózati vezetékekkel párhuzamos vezetését szűk helyen, pl. kábelcsatornában.

	Figyelem!

Az érzékelő-vezetékek hálózati feszültséget vezetnek.


	6 Műszaki adatok


	Rendelési kód
	FIT 3L

	Tápfeszültség
	230 V AC 50 Hz (195…253 V)

	Hőfokbeállítási tartomány
	5 °C ... 30 °C; 0,5 °C lépésekben

	Hőmérsékletkijelzés
	0,1 °C felbontással

	Kimenet
	relé záróérintkező, potenciálkötött

	Kapcsolási áram
	10 mA ... 10 (4) A, 230 V~ 

	Kimenőjel
	impulzus-szélesség modulált (PWM) vagy 2-állású (BE/KI)

	PWM ciklusidő
	állítható

	Hiszterézis
	állítható (2-állású szabályzónál)

	Legrövidebb kapcsolási idő
	10 perc

	Teljesítmény-felvétel
	~ 1,2 W

	Óra pontossága
	< 4 perc/év

	Óra működési tartaléka
	~ 10 év

	Távérzékelő
	F 193 720, hossza 4 m, 50 m-ig hosszabbítható

	Környezeti hőmérséklet

működési
	0 °C ... 40 °C (lecsapódás nélkül)

	
tárolási
	-20 °C ... 70 °C (lecsapódás nélkül)

	Lökőhullámú próba​feszültség
	4 kV

	Hőmérséklet golyós
nyomópróbához
	115 °C

	EMC zavarméréshez
használt feszültség és áram
	230 V, 0,1 A

	Védettség
	IP 30

	Védelmi osztály
	II (lásd „Figyelem”)

	Szoftver osztály
	A

	Szennyezési fokozat
	2

	Tömeg (távérzékelővel)
	~ 280 g


	7 Bekötési rajz / méretek


[image: image10.png]



	Figyelem!

Vezetékek csupaszolási hossza
max. 8 mm.


	Távérzékelő F 193 720


[image: image1.png]78

20

:—}'—'—'—H"—'—'“'—'—'—'—'—)F"





Hajlékony huzal bevezetéséhez vagy
kihúzásához nyomja be a működtetőt.

A huzalokat úgy kell beszerelni, hogy a műanyag csík szigetelésként viselkedjen a rögzítőcsavarral szemben.


	8 Előre beállított programok


A termosztát három előre beállított idő- és hőmérsékletprogrammal rendelkezik. Az 1. program az alapértelmezett (lásd lent). Ha ez a program megfelel az Ön életmódjának, akkor nem szükséges megváltoztatnia a hőmérsékleti értékeket és az időadatokat.

Másik program választásához lásd a 9. G1 pontot (Program kiválasztása).
	1. program


Hétfőtől péntekig

	Esemény
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Idő
	06:00
	08:30
	12:00
	14:00
	17:00
	22:00

	Hőmérséklet °C
	21,0
	18,0
	21,0
	18,0
	21,0
	15,0


Szombat és vasárnap
	Esemény
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Idő
	07:00
	10:00
	12:00
	14:00
	17:00
	23:00/22:00*

	Hőmérséklet °C
	21,0
	18,0
	21,0
	21,0
	21,0
	15,0


[image: image2.png]m— h¢tf6-péntek

L] szombat-vasirnap

600 h

00h  |1000h |12:00h

14:00 h

16:00 h

1800 h

20:00 h

22:00 h




*23:00/22:00 = 23:00 szombatra
	2. program


Hétfőtől péntekig

	Esemény
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Idő
	06:00
	08:30
	12:00
	14:00
	17:00
	22:00

	Hőmérséklet °C
	21,0
	18,0
	21,0
	18,0
	21,0
	15,0


Szombat és vasárnap
	Esemény
	1
	
	
	
	
	2

	Idő
	07:00
	
	
	
	
	23:00/22:00*

	Hőmérséklet °C
	21,0
	
	
	
	
	15,0


[image: image3.png]m— hétfS-péntek

L] " szombat-vasarnap

600 h

s00h  |10:00h  |12:00h

14:00 h

16:00 h

1800 h

20:00 h

22:00 h




*23:00/22:00 = 23:00 szombatra
	3. program


Hétfőtől péntekig

	Esemény
	1
	2
	
	
	3
	4

	Idő
	06:00
	08:30
	
	
	17:00
	22:00

	Hőmérséklet °C
	21,0
	18,0
	
	
	21,0
	15,0


Szombat és vasárnap
	Esemény
	1
	2
	
	
	3
	4

	Idő
	07:00
	10:00
	
	
	12:00
	23:00/22:00*

	Hőmérséklet °C
	21,0
	18,0
	
	
	21,0
	15,0


[image: image4.png]m— h¢tf5-péntek

mnnnns szombat-vasarnap

600 h

s00h  |1000h |12:00h

14:00 h

16:00 h

1800 h

20:00 h

22:00 h




*23:00/22:00 = 23:00 szombatra
	Programozási útmutató


•
A beállító funkciók az utolsó gombnyomás után 3 perc elteltével mentés nélkül automatikusan befejeződnek. A termosztát visszavált a korábbi aktív üzemmódba (AUTO, KEZI, SZABADSAG, IDOZITO, OTTHON)
•
Kód beadása: állítsa be az értéket a  +– gombokkal -> OK
•
A felhasználói és üzembe helyezői beállításoknál a menüpontok felhívásakor az útmutató szerinti fejezetszámokat kell megadni, pl. G1 a „Program kiválasztása” vagy H2 a „Szabályozás típusa” választásához

•
A számsorozatban folytonossági hiány lehet
	Hibaelhárítás


1.
Túl későn lesz meleg:
a)
A programozott események és az idő beállításai helyesek?

b)
Az „Optimum start” aktív? (lásd H7)


Volt elég ideje (pár nap) a termosztátnak a helyiség adatainak meghatározására?

c)
Nyári/téli időszámítás átkapcsolása megtörtént?  (l. G5)

2.
A termosztát nem fogad el semmilyen változtatást:

A hozzáférés-védelem aktív? (lásd G6)

3.
A hőmérséklet csak korlátozott határok között állítható:

Be van állítva a hőmérséklet-határolás? (lásd G7)

4.
A hőmérsékletkijelzés nem változik:

Be van kapcsolva a kívánt hőfok kijelzése? (lásd G10)
5.
A helyiség túl lassan melegszik:


A padlóhőmérséklet a max-határolóval esetleg le van korlátozva (lásd H3)

6.
A helyiség-hőmérséklet túl magas lesz:

A padlóhőmérséklet a min-határolóval esetleg meg van emelve (lásd H3)
	9 A működés leírása és kezelés


	Nyelv kiválasztása


Ezt csak akkor kell a felhasználónak beállítania, ha a termék gyárilag nincs az ország nyelvére beállítva; a beállítás lépései:     ENGLISH
válassza ki a kívánt nyelvet a +– gombokkal
(Ez a felszólítás csak első indításnál vagy reset után jelenik meg)
2 x OK megnyomással nyugtázza -> megjelenik az AUTO felirat (G14, ha ismét változtatni akarja)
	Az FIT hőmérséklet-szabályozó használata


	Hőmérséklet átmeneti változtatása (a következő eseményig)
lásd +– gombok AUTO üzemmódban
	Hőmérséklet beállítása adott óraszámra
lásd Főmenü IDOZITO
	A termosztát személyre szabása a felhasználó életvitelének megfelelően
lásd Főmenü FELHASZN_BEALLITAS

	Hőmérséklet szabályozása megadott profilok szerint
lásd Főmenü, AUTO
	Hőmérséklet beállítása egy megadott dátumra
lásd Főmenü SZABADSAG
	A szabályzó testreszabása a fűtőberendezésnek megfelelően
lásd Főmenü UZEMBEHELY_BEALLITAS

	Állandó hőmérséklet beállítása (kézi üzemmód = KEZI)

lásd Főmenü, KEZI
	Speciális program beállítása különleges napokra
lásd Főmenü OTTHON
	


	
	Gombok

	
	Megerősítéshez / aktiváláshoz

	
	+– AUTO (-) módban
	A hőmérséklet változtatása a következő eseményig, kijelzés mínusz jellel az AUTO (-) után.
Az első gombnyomásra a beállított hőmérsékletet mutatja, minden további gombnyomás változtat az értéken.
	OK

	
	+– a menükben
	Lépegetés a menükben
	

	
	OK
	Beállítás / kiválasztás megerősítése
	

	
	Info
	További információkat mutat az AUTO, KEZI, IDOZITO, SZABADSAG, OTTHON menükben. Kilépéshez még egyszer nyomja meg a gombot
	

	
	Menu
	Belépés a menübe, +– a navigáláshoz
	

	
	(
	Egy lépéssel vissza
	

	
	( 10 másodpercig
benyomva
	A csatlakoztatott fűtést kikapcsolja. A kijelző KI feliratra vált. A részleteket lásd a G4 pontban
	


	
	Főmenü


	
	Megerősítéshez / aktiváláshoz

	A
	MENU
	Az egyes menüpontok felhívása a +– gombokkal
	

	B
	AUTO
	A hőmérsékletet az aktuális programban beállított idő- és hőmérsékletadatok szerint automatikusan szabályozza, lásd G1.
A +– gombokkal a következő eseményig változtatható a hőmérséklet.
	OK

	C
	KEZI (MAN)
	A hőmérsékletet tartósan az itt beállított hőfokra szabályozza. Változtatás a +– gombokkal
	OK

	D
	IDOZITO (TIMER)
	A hőmérsékletet az itt beállított óraszámra és az itt beállított hőmérsékletre szabályozza.
Az idő letelte után az az üzemmód folytatódik, ami az IDOZITO előtt aktív volt. A szabadság üzemmód befejezi az IDOZITO módot.
	OK

	E
	SZABADSAG (URLAUB)
	A hőmérsékletet az itt beállított számú napra és az itt beállított hőmérsékletre szabályozza. A szabadság az első nap 0 órájával kezdődik és az utolsó nap 24 órájával ér véget. A szabadság kezdetéig hátralévő időben AUTO üzemmód aktív. Ha a szabadság kezdete későbbi időpont, bármilyen más üzemmód választható (AUTO, KEZI, IDOZITO, OTTHON), erről az állapotról az Info tájékoztat. Ebben az esetben a szabadság funkció automatikusan elindul, ha a BEGIN (KEZDET) időpont bekövetkezik. Az idő letelte után az az üzemmód folytatódik, ami a szabadság aktiválása előtt érvényes volt.
	OK

	F
	OTTHON (ZUHAUSE)
	A hőmérsékletet az itt beállított program szerint szabályozza (az AUTO üzemmódtól függetlenül). A program minden napra azonos. Az előbeállítás megfelel a hétfői programozásnak. A menü elhagyását mindig a felhasználó kezdeményezi, pl. AUTO választással. Alkalmazás: szabadság, otthon töltött idő, betegség stb.
	OK

	G
	FELHASZN_BEALLITAS (BENUTZER EINSTELL)
	A szabályzó testreszabása a személyes igények szerint
	OK

	H
	UZEMBEHELY_BEALLITAS (INSTALLATEUR_EINSTELL)
	A szabályzó testreszabása a fűtőberendezéshez (csak az üzembe helyező végezheti)
	OK


	G
	FELHASZN_
BEALLITAS
	A szabályzó testreszabása a személyes igények szerint
	Előbeállítás
( ) = értéktartomány

	1
	Program kiválasztása
	Választás az előre beállított programok közül, lásd 8. (Programváltásnál a változásokat nem menti)
	P1
(P1...P3)

	2
	Események beállítása
	Idő és hőmérséklet változtatása a kiválasztott napon (az aktív programban, lásd 8.). Minden eseménynél az előző eseményig vagy 00:00 óráig lehet visszamenni. Minden esemény 23:50 percig kitolható, utána megjelenik a ->>> jel; ez azt jelenti, hogy az esemény a következő napra esik. Ha ->>> kijelzésnél megnyomja a + vagy - gombot, újra eseményt lehet beállítani. Legfeljebb 9 esemény lehetséges. Az első számjegy az esemény mutatja, pl. 3. 12:00-14:00 a 3. eseményt jelenti. Események napszakokra is megadhatók, ha a napok beállításánál kiválasztja (hétfő...péntek, szombat/vasárnap, hétfő-szombat). A programozás befejezéséhez többször meg kell nyomni a ( gombot.
	A G1 kiválasztása szerint

	3
	Óra beállítása
	Dátum és idő beállítása
	

	4
	Fűtés KI
	Lekapcsolja a szabályzó kimenetét, kijelzés: KI. A szabályzó feszültség alatt marad, ha a fagyvédelem be van kapcsolva, lásd H6. Visszakapcsolás valamelyik üzemmód aktiválásával, pl. AUTO, KEZI stb. vagy a ( gombot 10 másodpercig benyomva tartva. Ha a fűtést a ( gombbal vagy ezzel a menüvel újra bekapcsolja, AUTO lesz az aktív üzemmód.
	NO

	5
	Nyári/téli átkapcsolás
	Itt választhatja ki, hogy igényli-e a nyári/téli időszámítás automatikus átkapcsolását
	YES

	6
	Hozzáférés-védelem
	Védi a szabályzót illetéktelen használat ellen. Újraaktiválása: kód = 93
	NO

	7
	Hőmérséklethatár MIN/MAX
	Korlátozza a beállítható hőmérsékletet, ha a két érték azonos, a hőfok nem változtatható. A következő üzemállapotokra van befolyással: AUTO, KEZI, SZABADSAG, IDOZITO, OTTHON, Események beállítása (G2). Az aktív programot / üzemmódot automatikusan nem befolyásolja.
	5; 30 °C

	8
	Energiaköltség/óra
	Becsült óránkénti energiaköltség (fillér/h) megadása a szabályzóval szabályozott tartományra. Ha ezt a funkciót óraszámlálóként kívánja használni, írja be a költség/óra = 100 értéket
	100
(1...999)

	9
	Energiafogyasztás
dátumig
	Közelítőleg mutatja a szabályozott időtartományra eső energiafogyasztást, az utolsó: 2 napra, hétre (7 nap), hónapra (30 nap), évre (365 nap). Ez a funkció főleg villamos fűtéshez használható. Az aktuális napon a pillanatnyi óráig számlál. Túlcsordulásnál 9999 értéket mutat.
Számítás: A fűtés bekapcsolási ideje x költség per óra. Törlés: lásd H9
	

	10
	Beállított hőmérséklet
kijelzése
	A beállított hőmérséklet kijelzése a helyiség-hőmérséklet helyett
	NO

	11
	Hőmérséklet-beállítás
	A szabályzó testreszabása a személyes igények szerint
	0.0
(-5,0...+5,0)

	13
	Háttérvilágítás
	Tartósan kikapcsolva vagy gombnyomásra rövid időre bekapcsol
	ROVID
(ROVID, KI)

	14
	Nyelv
	A kezelési nyelv kiválasztása
	

	15
	Info
	A szabályzó típusának és verziószámának kijelzése
	

	16
	Reset csak felhasználói beállítások
	Csak a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK változtatásait visszaírja gyári értékekre. Az energiaszámlálót nem törli, lásd ehhez H9.
	NO


	Üzembe helyezési beállítások változtatása


	Figyelem!

Ezeket a beállításokat csak üzembe helyező végezheti, mivel befolyásolhatják a fűtésrendszer biztonságát és működését


	H
	UZEMBEHELY_
BEALLITAS
	A szabályzó testreszabása a fűtőberendezéshez (csak az üzembe helyező végezheti)
	Előbeállítás

( ) = értéktartomány

	0
	Kód
	Ezekhez a beállításokhoz be kell adni egy kódot (= 7). Ez egy órára érvényes.
	

	1
	Fűtés típusa
	Ez a szabályzó a jobb hasábban felsorolt fűtésrendszerhez használható.
	HATAROLO lásd 1

	2
	Szabályozás típusa
	PWM vagy BE/KI választható. PWM választásnál a ciklusidő (percben) beállítható, a minimális be-/kikapcsolási idő a ciklusidő 10 %-a. Gyors fűtésrendszerekhez rövid, lassú reagálású fűtéshez hosszú időt kell választani.
BE/KI választás esetén beállítható:
•
Hiszterézis (OFF = nincs hőmérséklet-hiszterézis, a kimenet igen kis hőfokkülönbségeknél is kapcsol a lent beállított késleltetés letelte után)
•
Minimális be-/kikapcsolási idő (a relé legalább ennyi ideig BE ill. KI állapotban marad)
	PWM/10
(/10...30)
OFF
(OFF, 0,1...5,0)

10 min
(1...30)

	3
	Padlóhőmérséklet
min / max
	Padlóhőmérséklet korlát. Választható lehetőségek:
•
Minimális padlóhőmérséklet, a hőmérséklet nem lesz kevesebb, mint ez az érték. (OFF = nincs határolás);
pl.
min hőmérséklet = 21 °C, a padló akkor sem lesz
hidegebb mint 21 °C, ha a helyiség túl van fűtve
•
Maximális padlóhőmérséklet, a hőmérséklet nem lesz több, mint ez az érték. (OFF = nincs határolás);
pl.
max hőmérséklet = 35 °C, a padló akkor sem lesz
melegebb mint 35 °C, ha a helyiség nincs eléggé fűtve
Ha a két határ egyikére nincs szükség, kapcsolja OFF állapotba
	OFF
(OFF, 10...Tmax)
35°C
(OFF, Tmin...40)

	5
	Szelepvédelem
	A relét a megadott ideig (percben) működteti, naponta 10:00 órakor
	3 min
(OFF, 1...10)

	6
	Fagyvédelem
	A fagyvédelmi hőmérséklet beállítása. A hőmérsékletet erre az értékre szabályozza; csak akkor, ha a szabályzó ki van kapcsolva, lásd G4
	5 °C
(OFF, 5...30)

	7
	Optimum start
	A hőmérsékletet a programban beállított időre eléri. Az előfűtési idő alatt a kijelzőben AUTO_ olvasható.
	YES

	8
	Állítómű feszültségmentes állapotban nyitva
	Feszültségmentes állapotban nyitva működésű állítómű használata esetén
	NO

	9
	Energiaszámláló reset
	Az energiaszámlálót nullázza
	NO

	10
	Padlóhőmérséklet
kijelzése
	A távérzékelő által mért hőmérsékletet mutatja (szervizcélra)
	hőmérséklet

	11
	Összes reset
	Minden ÜZEMBE HELYEZŐI és FELHASZNÁLÓI beállítást visszaír gyári beállításra
	NO


	10 Hibajelzések


Hiba esetén a kijelzőben villogó „Err“ felirat látható. A következő hibák kijelzése lehetséges:

	KONFIGURACIO
	A felső- és alsórész nem összeillő

( csak összetartozó komponenseket használjon

( kapcsolja ki és kapcsolja vissza a feszültséget
	KULSO_ERZEKELO
1.
Távérzékelő szakadás/zárlat


(
Cserélje ki a távérzékelőt


2.
A kijelzési tartomány túllépése felfelé vagy lefelé

	KOMMUNIKACIO
	Kommunikációs hiba a felső- és alsórész között

( húzza le és dugaszolja újra a felsőrészt

( kapcsolja ki és kapcsolja vissza a feszültséget
	


Bármilyen hiba fellépésekor az idő 30 %-ában fűt.
	11 Elemek


	A 2006/66/EK uniós irányelv értelmében a panelra szerelt gombcellát (elemet) életciklusának leteltével csak szakember veheti ki.



	12 Ellenállás-táblázat távérzékelőhöz


	Hőmérséklet
	Ellenállás
	Hőmérséklet
	Ellenállás

	10 °C
	66,8 kΩ
	30 °C
	26,3 kΩ

	20 °C
	41,3 kΩ
	40 °C
	17,0 kΩ

	25 °C
	33 kΩ
	50 °C
	11,3 kΩ


5 Szerelés








