Kezelési leírás / KLR-E 7010 / Helyiséghőmérséklet- / szabályozó / („szobatermosztát”) / Fontos! / Az eszközt csak megfelelő villamos szakismeretekkel rendelkező szakember nyithatja ki, építheti be, kötheti be és csak az ebben a kezelési leírásban szereplő módon. A megfelelő (MSZ és EN) ajánlások és biztonsági előírások, valamint az üzembe helyezési lépések sorrendjének megtartása kötelező. / Az eszköz csak beltéri, agresszív összetevőt nem tartalmazó levegőjű helyiségben használható, felszerelése sima, szigetelő és nem gyúlékony felületre megengedett. / Az eszköz kettős szigetelésű, földelni tilos! / A termékre a gyártó kiadta a CE megfelelőségi nyilatkozatot. / 1) Alkalmazás / Épületgépészeti vezérlő berendezés, amely a helyiség levegőjének hőmérsékletétől függően fűtő/hűtő készülékek vezérlését látja el. Tipikus alkalmazása 2-csöves fan-coil klíma vízoldali (a termosztát a szelepnek ad vezérlő jelet, a ventilátor a kiválasztott fokozatán folyamatosan működik), vagy légoldali (a termosztát csak a ventilátornak ad vezérlő jelet, annak kiválaszttott fokozatán), vagy lég- és vízoldali (a termosztát a szelepnek is és a ventilátornak is ad vezérlő jelet). / 2) Funkcionális leírás / A főkapcsoló bekapcsolt állapotában (függőleges kapcsoló felső állásban), fűtés (alsó kapcsoló bal oldali állásban) üzemmódban: / ha a helyiség levegőjének hőmérséklete a beállított érték alatt van, akkor a termosztát bekapcsolási jelet ad. / A főkapcsoló bekapcsolt állapotában (függőleges kapcsoló felső, állásban), hűtés (alsó kapcsoló jobb oldali állásban) üzemmódban: / ha a helyiség levegőjének hőmérséklete a beállított érték fölött van, akkor a termosztát bekapcsolási jelet ad. / A főkapcsoló kikapcsolt állapotában (függőleges kapcsoló alsó állásban) a termosztát nem ad vezérlő jelet. / 3) Szétszerelés, felszerelés (összeszerelés: ellentétes sorrendben) / Húzza ki a hőmérsékleti érték beállító forgató gombját, csavarja ki a rögzítő csavart, vegye le a takaró fedelet! / Rögzítse csavarokkal a vezérlőt a falhoz – a hosszabbik él vízszintes helyzetű legyen! – a padlótól kb. 1,5m magasságban! / Felszerelési helyként olyan függőleges közfalat válasszon, amely normál légáramlású helyen van és nincs kitéve helyi fűtő vagy hűtő hatásnak. / Vakolással vagy egyéb módon tömítse a falnak azt a részét, ahol a termosztáthoz menő vezetékek kilépnek a falból, de ehhez ne használjon szilikont vagy szilikon tartalmú anyagokat! / Igény esetén a forgatógombban korlátozhatja a hőmérsékleti érték beállítási tartományát: a piros gyűrűvel a felső, a kék gyűrűvel az alsó határérték állítható be. / Az Ön által elvárt hőmérsékleti értéket a forgatógombbal úgy állíthatja be, hogy a megfelelő °C értéket a ► jel mellé forgatja.	4) Villamos bekötések / FIGYELEM! A villamos bekötések idejére a hálózatnak azt az áramkörét, amelybe köti a termosztátot feszültség- mentesíteni kell! / A vezetékeket a következők szerint csatlakoztassa a termosztát alábbi sorkapcsaihoz: / N: betápláló 230VAC hálózat „nulla” / 3: betápláló 230VAC hálózat „fázis” / 7: ventilátor „kis” fokozat / 8: ventilátor „közepes” fokozat / 6: ventilátor „nagy” fokozat / Vízoldali vezérléshez alkalmazza a következő ábra szerinti csatlakoztatásokat (a 9 jelű sorkapocs vezérelt fázis a szelephez). / Légoldali vezérléshez távolítsa el a 11 és 10 jelű sorkapcsok közötti rövidzárat és létesítsen rövidzárat a 11 és 9 jelű sorkapcsok között! / Lég- és vízoldali vezérléshez távolítsa el a 11 és 10 jelű sorkapcsok közötti rövidzárat és létesítsen rövidzárat a 11 és 9 jelű sorkapcsok között és ezen rövidzári pontot csatlakoztassa a szelephez (vezérelt fázis)! / Megjegyzés: / a kapcsolási rajz a / termosztát fedelének / a belső oldalán is / megtalálható! / Fontos figyelmeztetések: / A 230VAC feszültség a termosztát 3 jelű sorkapcsán a termosztát főkapcsolójának kikapcsolt állapotában is jelen lehet! / A termosztát csak a feszültség alá helyezését követő kb. 1-2 óra alkalmazkodási idő eltelte után fogja a beállított értéknek megfelelően vezérelni a fűtést, illetve a hűtést. / 5) Főbb műszaki adatok / Típus: KLR-E7010 / Kódszám: 1117 7105 1100 / Névleges feszültség: 230V 50/60Hz / Kimeneti kontaktus: átváltó (SPDT), / nem potenciálmentes! / Max. kapcsolási áramerősség: 6A (cos = 1 esetén) / 3A (cos = 0,6 esetén) / Beépített kapcsoló: főkapcsoló, „Be/Ki” (I/0) / Érzékelő: ikerfém (bimetál) / Beállítható értékek tartománya: 5-30ºC / Kapcsolási hőmérséklet-különbség: kb. 0,5K (=kb. 0,5ºC) / Mechanikai védettség (ház felől): IP 30 / ErP besorolás: I (1,0%) / 6) Méretrajz / Gyártó: EBERLE Controls GmbH / Klingenhofstraβe 71 ● 90411 Nürnberg (Németország) / Tel.: +49 911 5693 0 ● Fax: +49 911 5693 536 / E-mail: info.eberle@schneider-electric.com ● web: www.eberle.de / Gyártó magyarországi képviselője: BOPA Kft. / 1047 Budapest (Újpest) ● Baross u. 79-89. / Tel.: +36 1 223-0327, +36 30 630 7166, ● Fax: +36 1 223-0328 / E-mail: info@bopakft.hu ● web: www.bopakft.hu / Jótállás: a termék jótállási jegye szerint. / Az elektronikus formátumú kezelési leírás a jótállási jegyet nem tartalmazza. / KLR-E 7010 kapcsolási rajza: / Állapot: 2017. szeptember